Opis predmetu zákazky
„Podpora prevádzky IKT centrálnych častí infraštruktúry informačných systémov MK SR“
Predmetom obstarávania bude poskytovanie služieb podpory informačno-komunikačných technológií (IKT) centrálnych častí infraštruktúry informačných systémov MK SR.

# Slovník použitých pojmov
Cat5e (Category 5 e) – typ kábla používaný pre štruktúrované kabeláže pozostávajúci zo štyroch krútených párov pre pripojenie Gigabit Ethernet.
RJ-45 – označuje elektrický konektor pre pripájanie 8 vodičových káblov. Najviac sa s ním stretneme vo výpočtovej technike pri počítačových sieťach, ako ukončenie 8-vodičovej krútenej dvojlinky (twisted pair) pre siete typu Ethernet a Token Ring.
SM (Single Mode) – optické vlákno, ktoré prenáša len jeden lúč svetla špecifickej vlnovej dĺžky. V prípade single-mode vlákna, sa lúč svetla šíri väčšinou paralelne s osou vlákna.
MM (Multi-Mode) – optické vlákno, ktoré prenáša viacej vidov (lúče svetla s rovnakou vlnovou dĺžkou). Používanie viacerých vidov má za následok rozptyl, ktorý významne znižuje rozsah a rýchlosť prenosu signálu.
SFP (Small form-factor pluggable transceiver) – typ prevodníka používaného ako pre Ethernet tak aj pre FC komunikáciu.
LC (Little Connectors) – typ konektora pre pripojenie optického prepojovacieho kábla do SFP modulu, používaný ako pre Ethernet tak FC komunikáciu.
LAN (Local Area Network) – lokálna počítačová sieť, spájajúca počítače a ďalšie zariadenia.
Ethernet – „frame-based“ technológia prenosu dát v počítačových sieťach.
802.1Q – je sieťový štandard pre podporu a prenos virtuálnych sietí VLAN cez Ethernet.
Trunk – LAN port určený pre prenos údajov z viacerých virtuálnych sietí VLAN. Takýto port značkuje jednotlivé prenášané dátové pakety podľa normy 802.1Q
VLAN (Virtual Local Area Network) – skupina host-ov (počítačov, serverov,...) v ethernet sieti, ktorí spolu komunikujú akoby boli na jednej broadcast doméne bez ohľadu na ich fyzickú konektivitu.
IP (Internet Protocol) – dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy používaný zdrojovým a cieľovým strojom na výmenu dát sieťou s prepínaním paketov
TCP (Transmission Control Protocol) – protokol pre vytváranie dátových spojení v sieti ktorý zaručuje, že dáta odoslané z jedného konca spojenia budú prijaté na druhej strane spojenia v rovnakom poradí a bez chýbajúcich častí.
Layer2 – Linková, teda spojová vrstva OSI sieťového modelu poskytuje funkcionalitu a prostriedky na prenos dát medzi sieťovými entitami a prípadné opravenie chýb, ktoré sa vyskytnú na fyzickej vrstve. Na tejto vrstve pracujú prepínače.
Layer3 – Sieťová vrstva OSI sieťového modelu poskytuje funkčné a procedurálne prostriedky prenášania dátových sekvencií s premenlivou dĺžkou od zdroja k cieľu. Sieťová vrstva sa stará o smerovanie (routing), kontrolu toku dát, segmentáciu/desegmentáciu a kontrolu chýb. Na tejto vrstve pracujú smerovače.
HTTP (hypertext transfer protocol) – protokol pre prenos html dokumentov medzi servermi a klientmi služby WWW.
HTTPS (hypertext transfer protocol secure) – zabezpečená verzia HTTP, komunikačného protokolu World Wide Web.
SSH (secure shell) – zabezpečený sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti.
Telnet – sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti.
Etherchannel – technológie agregácie fyzických sieťových pripojení na vytvorenie jedného logického pripojenia za účelom odolnosti voči zlyhaniu jednotlivých pripojení.
SAN (Storage Area Network) – dedikovaná (oddelená od LAN, WAN) dátová sieť, ktorá slúži pre pripojenie externých zariadení k serverom (diskové polia, páskové knižnice a iné zálohovacie zariadenia).
FC (Fibre Channel) – komunikačné rozhranie, používané pre vysokorýchlostný prenos dát v sieti primárne pre komunikáciu v SAN. Obyčaje využíva optické prepojenie.
VSAN (Virtual Storage Area Network) – skupina portov SAN prepínača (prepínačov) tvoriaca uzavretú virtuálnu sieť pre komunikáciu medzi pripojenými zariadeniami
HBA (Host Bus Adapter) – hardware prepojujúci počítač s iným sieťovým a pamäťovým zariadením.
PWWN (Port World Wide Name) – jedinečný identifikátor pripojovacieho portu použitý v SAN FC sieťach
N_Port (Node port) – koncový bod FC siete, napríklad HBA servera alebo cieľový port úložiska.
F_Port – port FC prepínača ku ktorému je pripojený N_Port.
NPIV (N_Port ID Virtualization) – je FC funkcionalita, kedy viaceré FC N_port koncové body môžu zdieľať jeden fyzický N_Port zariadenia.
SAS – Serial attached SCSI – typ sériového komunikačného rozhrania (ktoré nahrádza paralelnú SCSI zbernicu) bod-bod pre prenos dát medzi počítačom a úložiskom.
SAS MDL (Midline Disk Drives) – SAS pevné disky s nižšou rýchlosťou rotácie (typicky 7200 RPM) určené pre nekritické aplikácie (niekedy označované aj NL-SAS teda Nearline SAS)
SSD – (Solid State Drive) – zariadenie pre ukladanie dát, ktoré pre záznam využíva statické pamäte.
Serial ATA – (tiež SATA alebo S-ATA) je zbernica primárne navrhovaná na prenos dát z a na pevný disk. Je to nasledovník ATA štandardu, dnes známeho ako Parallel ATA (PATA).
RS–232 – sériové komunikačné rozhranie počítačov a inej elektroniky na vzájomnú sériovú komunikáciu dvoch zariadení.
iLO (Integrated Lights-Out) – vstavaná manažment technológia spoločnosti Hewlett-Packard poskytujúca spravovanie servera mimo jeho produkčného pripojenia.
IMM (Integrated Management Module) – vstavaná manažment technológia spoločnosti IBM/Lenovo poskytujúca spravovanie servera mimo jeho produkčného pripojenia.
WEB (World Wide Web) – distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty.
DNS (Domain Name System) – systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja a názve domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach.
RAID (Redundant Array of Independent Disks) – ukladanie dát používajúce viacero diskov na rozdeľovanie alebo replikáciu dát medzi jednotlivými diskami.
RPM (Revolutions Per Minute) – údaj udávajúci pri rotačných pevných diskoch počet otočení platní disku za minútu.
RDP (Remote Desktop Protocol) – proprietárny sieťový protokol, ktorý poskytuje pracovnú plochu vzdialeného počítača prostredníctvom sieťového pripojenia.
LUN (Logical Unit Number) – identifikátor zariadenia (disku, diskového poľa) adresovaného prostredníctvom protokolu SCSI, resp. Fibre Channel alebo iSCSI.
USB (Universal Serial Bus) – štandard sériovej zbernice určenej najmä na pripojenie periférií k počítaču.
Disk pool – skupina diskov tvoriacich pole diskov s nastaveným stupňom ochrany RAID (úložiská HPE MSA)
Spare disk – disk v diskovom poli určený na nahradenie zlyhaného disku poľa.
Volume – logický disk obsahujúci súborový systém.
Datastore – úložisko pre virtuálne stroje v prostredí VMware.
ESXi – virtualizačná platforma spoločnosti VMware.
Portgroup – skupina sieťových adaptérov virtuálnych strojov patriaca do jednej VLAN
VMFS (VMware Virtual Machine File System) – klastrový súborový systém pre virtualizačné systému VMware
Host – počítač, alebo iné zariadenie pripojené do počítačovej siete.
Snapshot – vytvorenie súboru údajov virtuálneho stroja v danom okamihu.
Multipath – redundantná technológia pripojenia úložiska s rozložením záťaže medzi pripojovacie cesty
Round Robin – metóda rozloženia záťaže pri pripojení úložiska viacerými cestami založená na princípe rotovania poradia ich použitia.
SCSI (Small Computer System Interface) – štandardné rozhranie a súbor príkazov pre výmenu dát medzi externými alebo internými počítačovými zariadeniami a počítačovou zbernicou.
iSCSI – sieťový protokol umožňujúci SCSI komunikáciu cez protokol TCP/IP.
iSCSI target – vyprezentované úložisko umiestnené na iSCSI serveri.
iSCSI initiator – Host nadväzujúci spojenie na iSCSI target pre pripojenie úložiska.
IQN (iSCSI Qualified Name) – menný názov definujúci iniciátora iSCSI spojenia.
NFS – Network File System – je protokol umožňujúci vzdialený prístup k súborom cez počítačovú sieť.
SMB (Server Message Block) – známy tiež ako CIFS, je sieťový komunikačný protokol, ktorý slúži k zdieľanému prístupu k súborom, tlačiarňam, sériovým portom a ďalšej komunikácii v sieti využívaný hlavne na počítačoch s operačnými systémami rodiny Windows.
RPO (Recovery Point Objective) – parameter, ktorý určuje, koľko dát sme „ochotní“ stratiť na rádovo minúty (hodnota závisí od objemu dát a rýchlosti použitej infraštruktúry).
RTO (Recovery Time Objective) – čas potrebný na obnovu funkcie pri obnovení zo zálohy po zlyhaní počítača.
Full backup – plná záloha údajov, teda záloha všetkých dát bez ohľadu na stav archívneho príznaku zálohovaných údajov.
Incremental backup – prírastková záloha predstavuje zálohu údajov zmenených od poslednej zálohy.
Backup repository – diskový priestor ktorý využíva zálohovací systém Veeam pre ukladanie záloh.
Mount point – adresár v súborovom systéme na ktorý je logicky pripojený ďalší súborový systém pre prístup k dátam.
LTO (Linear Tape-Open alebo Ultrium) – technológia používajúca na záznam informácií magnetický pás, využívaná predovšetkým pre zálohovanie
Magazine – vyberateľný zásobník kaziet páskovej knižnice
Mailslot – schránka umožňujúca vybrať samostatne jedinú páskovú kazetu bez vyňatia celého zásobníka páskovej knižnice
CBT (VMware vSphere Changed Block Tracking) – Informácia o zmenených blokoch súborového systému VMFS od poslednej vykonanej zálohovacej úlohy
RDM disk (Raw Device Mapping) – RDM je mapovací súbor na separátnom VMFS zväzku ktorý vystupuje ako proxy pre RAW fyzické úložisko dát.
PCI vSphere Direct Path I/O – technológia umožňujúca virtuálnemu stroju pristupovať na fyzický PCI hardvér virtualizačného servera.
# Východisková situácia
## Topológia dátových centier
Zariadenia infraštruktúry sú inštalované v dátových rozvádzačoch v dvoch dátových centrách (ďalej ako DC) ktoré sú na rôznych geografických lokalitách.
V dokumente budú jednotlivé dátové centrá označované skratkami tak, ako je uvedené v tabuľke:
Tabuľka 1: Označenie lokalít dátových centier
Označenie	Popis lokality
SNP	Dátové centrum v administratívnej budove na Námestí SNP
KOP	Dátové centrum Datacube na Kopčianskej ulici

Popisovaná virtualizačná infraštruktúra prestavuje štyri virtualizačné klastre. V dátovom centre SNP sa nachádzajú dva v podstate nezávislé virtualizačné klastre SNP-CLS01 a SNP-CLS02, ktorých  spoločným bodom je ich manažment a zálohovacie riešenie. V dátovom centre KOP sa nachádza klaster KOP-CLS01 a KOP-CLS02 podobne ako pri lokalite SNP so spoločným manažmentom a zálohovaním.
## Fyzické zapojenie prvkov
V dátových centrách sa nachádzajú stojanové dátové rozvádzače s inštalačnou šírkou 19“ v ktorých sú inštalované jednotlivé komponenty infraštruktúry.
Sieťové LAN prepojenia jednotlivých prvkov v rámci dátového rozvádzača sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami s konektormi RJ45 kategórie Cat5e, prípadne kategórie Cat6a. Prepojenia do iných dátových rozvádzačov sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami prípadne pomocou prepojovacích patch panelov s konektormi RJ45 odkiaľ sú prepojenia do aktívnych prvkov vedené pohyblivými prepojovacími káblami. LAN prepojenia s rýchlosťou 10Gbit sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami typu Twinax, alebo prepojovacími optickými káblami s vláknami typu MM 50/125 μm s použitím konektorov typy LC. Prepojenia Fibre Channel v rámci SAN siete sú realizované pohyblivými prepojovacími optickými káblami s vláknami typu MM 50/125 μm s použitím konektorov typy LC. Pokiaľ to použité komponenty a technológie umožňujú, je vysoká dostupnosť prvkov zabezpečená zdvojením ich pripojenia do infraštruktúry (redundancia) ako do LAN tak i do SAN sietí.
Napájanie zariadení v dátových centrách je zapojené do zdrojov nepretržitého napájania a pokiaľ zariadenia disponujú dvoma nezávislými zdrojmi a každý z nich je v prípade takejto možnosti zapojený do samostatného zdroja nepretržitého napájania.
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené fyzické prepojenia jednotlivých komponentov v oboch dátových centrách vrátane ich pripojenia do LAN.

Obrázok 1: Fyzické zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry v DC KOP

Obrázok 2: Fyzické zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry v DC SNP
Na obrázkoch i v ďalších kapitolách dokumentu sa vyskytujú servery SNP-A-SCVA a KOP-A-SCVA, ktoré nie sú súčasťou virtualizačnej infraštruktúry, ale zdieľajú jej zdroje a boli inštalované spolu s virtualizačnými servermi.
## Local Access Network – LAN
Táto kapitola nepopisuje komplexné riešenie lokálnej siete v rámci organizácie ale iba riešenie v rámci virtualizačného prostredia a participujúcich komponentov a ich pripojenia po LAN prepínače.
### Kabeláž a prepojenie prvkov
Sieť je realizovaná v dátových rozvádzačoch metalickou kabelážou kategórie Cat5e, ktorá vyhovuje prepojeniam s rýchlosťou 1Gbit a je ukončená pomocou patch panelov s konektormi RJ45 odkiaľ sú prepojenia do komponentov vedené pohyblivými prepojovacími káblami s konektormi RJ45. Prepojenia medzi jednotlivými prvkami v rámci dátového rozvádzača sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami s konektormi RJ45. LAN prepojenia s rýchlosťou 10Gbit sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami typu Twinax, alebo prepojovacími optickými káblami s vláknami typu MM 50/125 μm s použitím konektorov typy LC. Pokiaľ to použitá technológia umožňuje sú jednotlivé prvky prepojené redundantne súčasne viacerými prepojeniami prípadne aj s agregáciou takéhoto prepojenia.

Obrázok 3: Prepojenie LAN prvkov virtualizačnej infraštruktúry v sieti dátového centra SNP

Obrázok 4: Prepojenie LAN prvkov virtualizačnej infraštruktúry v sieti dátového centra KOP
### Fyzické LAN prepínače
V sieti sú pre pripojenie virtualizačnej infraštruktúry použité prepínače Cisco Catalyst s operačným systémom IOS a Cisco Nexus s operačným systémom NX-OS. Prepínače sú fyzicky nainštalované v dátových rozvádzačoch. Pri použití stohovania prepínačov Cisco Catalyst predstavujú takto spojené prepínače jeden logický prepínač a pokiaľ je to možné sú komponenty virtualizačnej infraštruktúry pripojené do nich redundantne s prípadnou agregáciou pripojenia s použitím technológie Etherchannel.
Manažment zariadení Cisco sa prevádza cez príkazový riadok pripojením Telnet alebo SSH na manažment IP adresu zariadenia. Všetky prepínače majú taktiež možnosť konfigurácie terminálovým prístupom cez sériové rozhranie RS232 prípadne USB.
### Virtuálne LAN prepínače
V sieťovej infraštruktúre sa nachádzajú aj softvérové virtuálne prepínače, ktoré sú súčasťou riešenia VMware odkiaľ je zabezpečený aj ich manažment. Tieto prepínače sú prepojené do LAN sieťovými adaptérmi virtualizačných serverov a slúžia pre pripojenie počítačov vo virtuálnom prostredí. Na každom virtualizačnom serveri sú definované jeden alebo dva sieťové prepínače.
V prípade virtualizačných serverov MK-ESX01 až MK-ESX06 (teda servery v klastri SNP-CLS02) v dátovom centre SNP má každý virtualizačný server dva virtuálne LAN prepínače. Prvý z nich vSwitch0 je dedikovaný iba pre manažment virtualizačného servera a funkcionalitu vMotion a je na ňom pre tento účel vytvorený aj takzvaný Vmkernel adapter čo je Layer3 rozhranie reprezentujúce manažment IP adresu virtualizačného servera.
vSwitch0 používa pre pripojenie do LAN dva fyzické sieťové adaptéry virtualizačného servera agregované technológiou Etherchannel.
Na druhom virtuálnom LAN prepínači vSwitch1 sú definované jednotlivé virtuálne siete (Portgroup) do ktorých sa následne pripájajú virtuálne stroje bežiace na príslušnom virtualizačnom serveri. VLAN ID použitých sietí je identické ako na fyzických prepínačoch. vSwitch1 používa pre pripojenie do LAN dva fyzické sieťové adaptéry virtualizačného servera v režime trunk s enkapsuláciou 802.1q agregované technológiou Etherchannel.
Pri virtualizačných serveroch SNP-ESX01 až SNP-ESX04 a KOP-ESX01 až KOP-ESX04 (teda servery v klastroch SNP-CLS01 a KOP-CLS01) je použitý virtuálny sieťový prepínač vSwitch0 ktorý má pripojenie do LAN cez štyri fyzické sieťové adaptéry virtualizačného servera v režime trunk s enkapsuláciou 802.1q agregované technológiou Etherchannel. Na tomto prepínači sú definované jednotlivé virtuálne siete (Portgroup) do ktorých sa následne pripájajú virtuálne stroje bežiace na príslušnom virtualizačnom serveri. VLAN ID použitých sietí je identické ako na fyzických prepínačoch. Okrem toho je na tomto virtuálnom prepínači vytvorený aj takzvaný Vmkernel adapter čo je Layer3 rozhranie reprezentujúce manažment IP adresu virtualizačného servera využívaný aj pre funkcionalitu vMotion.
Na virtualizačných serveroch v klastroch je použitý ďalší virtuálny prepínač vSwitch_iSCSI vyhradený pre komunikáciu virtualizačných serverov s dátovými úložiskami cez protokol iSCSI.
Virtuálny sieťový prepínač vSwitch_iSCSI využíva pre pripojenie dva fyzické sieťové adaptéry virtualizačného servera vyhradené pre protokol iSCSI. Sú tu nadefinované VMkernel Layer3 rozhrania potrebné pre definovanie softvérových iSCSI adaptérov virtualizačného servera, pričom každý je exaktne zviazaný s konkrétnym fyzickým sieťovým adaptérom. Táto technika následne umožní použitie technológie Multipath pri pripájaní úložísk protokolom iSCSI.
Na virtualizačných serveroch klastra KOP-CLS01 v dátovom centre KOP je nadefinovaný tretí virtuálny prepínač vSwitchMPLS ktorý slúži iba na pripojenie vonkajších sieťových adaptérov virtuálnych firewall-ov systému ORES a využíva dva fyzické sieťové adaptéry virtualizačného servera pripojené priamo do MPLS siete poskytujúcej konektivitu systému ORES.
### Virtuálne siete VLAN a smerovanie v sieti LAN
Medzi jednotlivými aktívnymi sieťovými prvkami (prepínače a smerovače v sieti) sa šíria dáta prepojovacími portami v režime trunk s použitím protokolu 802.1q. Smerovanie medzi jednotlivými virtuálnymi sieťami zabezpečuje smerovač. Pre správne použitie virtuálnych sietí je potrebné zabezpečiť vždy zhodné VLAN ID použitých sietí fyzických ako aj virtuálnych prepínačoch.
## Storage Array Network – SAN
### Protokol Fibre channel
#### Topológia a fyzická vrstva SAN
Všetky komponenty SAN sú zapojené redundantne s použitím SFP modulov FC 8GB. Páskové knižnice disponujú dvomi zálohovacími mechanikami pričom každá disponuje iba jediným portom typu FC a preto je každá zapojená iba do jedného SAN prepínača. Prepojenie komponentov do SAN prepínačov je realizované duplexnými pohyblivými optickými prepojeniami s využitím vlákien typu MM 50/125 μm s konektormi LC.
V dátovom centre SNP prebehla úplná konverzia pripojenia serverov klastra SNP-CLS01 a teda aj úložiska SNP-MSA01 na protokol iSCSI a pripojenie SAN protokolom Fibre Channel už ostalo iba pre staršie servery klastra SNP-CLS-02 a úložisko MKcluster.

Obrázok 5: Logické prepojenie SAN komponentov v DC SNP
V dátovom centre KOP prebehla konverzia dátového úložiska KOP-MSA01 iba čiastočne a v súčasnosti má toto úložisko ako aj virtualizačné servery klastra KOP-CLS01 pripojenie protokol Fibre Channel aj iSCSI.

Obrázok 6: Logické prepojenie SAN komponentov v DC KOP
#### SAN prepínače a ich manažment
Prepínače sú umiestnené v dátových rozvádzačoch spolu so servermi a úložiskami. Prepínače sú typu Cisco MDS 9148. Ich prepojenie do SAN je pokiaľ to umožňujú pripojené zariadenia redundantné a prepínače disponujú taktiež zdvojeným napájaním. Manažment zariadení SAN prepínačov Cisco sa prevádza cez príkazový riadok pripojením Telnet alebo SSH na manažment IP adresu zariadenia. Všetky SAN prepínače majú taktiež možnosť konfigurácie terminálovým prístupom cez sériové rozhranie RS232.
#### Rozdelenie VSAN
SAN je rozdelená pre každý virtualizačný klaster do dvoch separátnych VSAN, ktoré sú vzájomne izolované a neexistuje medzi nimi prestup vo forme Inter SAN routing. Každá VSAN je izolovaná na samostatnom SAN prepínači. Pripojenie jednotlivých serverov a úložísk do VSAN sietí vyplýva z obrázkov logického prepojenia SAN komponentov.
Pri SAN prepínačoch je potrebné aby bola zapnutá funkcionalita NPIV nakoľko pripojené úložiská NetApp cez každý fyzický FC adaptér kontrolérov sprostredkujú komunikáciu viacerých koncových N_Port PWWN.Pripojenie jednotlivých serverov a úložísk do VSAN sietí vyplýva z obrázkov logického prepojenia SAN komponentov. Pri SAN prepínačoch je potrebné aby bola zapnutá funkcionalita NPIV nakoľko pripojené úložiská NetApp cez každý fyzický FC adaptér kontrolérov sprostredkujú komunikáciu viacerých koncových N_Port PWWN.
#### Zónovanie SAN
Zónovanie je definované oddelene v rámci každej VSAN. Každá VSAN má definovaný svoj vlastný Zoneset (skupinu zón, ktoré spolu logicky súvisia a sú aktívne v jednom čase) ktorého členmi sú samotné zóny. Vo všetkých VSAN sieťach sú definované zóny pre komunikáciu serverov a úložísk cez FC protokol. Každá zóna predstavuje logické prepojenie dvoch zariadení v rámci danej VSAN. Na SAN prepínačoch je teda v aktívnom Zoneset-e toľko zón, koľko komunikačných pravidiel typu iniciátor-cieľ existuje. Členov zóny teda predstavujú PWWN (Port World Wide Name) hodnoty SAN zariadení ktoré medzi sebou v danej zóne komunikujú. Jedno zariadenie môže pritom v jednej zóne predstavovať i viacero PWWN pokiaľ disponuje viacerými portami pripojenými do jednej VSAN (napríklad viacero FC portov jedného úložiska z rôznych kontrolérov).
Pre každý virtualizačný klaster sú v oboch VSAN funkčne zhodné zóny, ktoré predstavujú redundantné prepojenie serverov a úložísk. Výnimkou je iba zónovanie mechaník páskových knižníc ktoré nedisponujú redundantným pripojením a tak je pripojenie páskovej jednotky k serveru možné iba jedným FC portom Host Bus adaptéra servera. V prípade páskovej knižnice SNP-TL01 je táto pripojená priamo do FC Host Bus adaptéra servera SNP-MGMT01 bez SAN prepínača.
### Protokol iSCSI
Pre pripojenie úložísk ku serverom je použitá aj sieťová infraštruktúra LAN s implementáciou protokolu iSCSI.
Pre oddelenie iSCSI komunikácie je pre túto vytvorená samostatná VLAN a táto nie je smerovaná ani použitá pre akékoľvek iné účely. Preto sú na virtualizačných serveroch pre iSCSI komunikáciu vyhradené samostatné virtuálne prepínače ako je popísané v predchádzajúcich kapitolách.
Pre zaistenie optimálne rýchlosti iSCSI komunikácie je na všetkých prepínačoch ktoré túto komunikáciu zabezpečujú nastavený parameter MTU (Maximum transmission unit) na hodnotu väčšiu než 9000. Táto hodnota MTU je nastavená taktiež na iSCSI Initiator Layer3 rozhraniach virtualizačných serverov a taktiež na sieťových iSCSI adaptéroch úložísk.
## Servery
### Fyzické servery
Fyzické servery sú umiestnené v dátových rozvádzačoch v už spomínaných dátových centrách. Pokiaľ je to možné, servery sú pripojené do LAN i SAN redundantne a taktiež napájanie serverov je vždy zdvojené a zapojené do zdrojov nepretržitého napájania. Zapojenie serverov do LAN a SAN prepínačov vyplýva z nákresov predchádzajúcich kapitolách.
### Manažment fyzických serverov
Fyzické servery typu HPE Proliant (staršie servery majú označenie HP Proliant) generácií 8 a 9. Ich manažment je buď poskytovaný nainštalovaným operačným systémom (v prípade serverov s operačným systémom Windows pripojením cez RDP a na VMware servery cez vstavané WEB rozhranie), alebo pripojením na konzolu servera cez manažment iLO kartu servera. Na WEB rozhranie manažment iLO karty servera sa pripája pomocou protokolu HTTPS a pripojenie na iLO je možné aj protokolom SSH.
Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú aj servery IBM. Použité servery IBM x3650M4 majú manažment kartu IMM. Na WEB rozhranie manažment karty servera sa pripája pomocou protokolu HTTPS. Toto rozhranie poskytuje informácie o stave a servera umožňuje jeho diagnostiku prípadne ovládanie (vypnutie, zapnutie, reštart) bez nutnosti fyzického prístupu. IMM karta umožňuje cez ňu pristúpiť vzdialene aj na konzolu servera.
### Služby fyzických serverov
#### Servery s operačným systémom Windows
Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú dva fyzické servery s operačným systémom Microsoft Windows Server 2012 R2. Správa operačného systému je možná buď priamo z fyzickej konzoly servera, alebo cez LAN protokolom RDP (Remote Desktop Protocol) aplikáciou Remote Desktop Connection a ako už bolo popísané v predchádzajúcich kapitolách taktiež prostredníctvom iLO karty servera.
Na lokalite SNP je to server SNP-MGMT01 a na lokalite KOP server KOP-MGMT01 a slúžia pre manažment virtualizačnej infraštruktúry a zálohovanie virtuálnych strojov.
Servery disponujú pripojením do LAN štvoricou sieťových adaptérov (v operačnom systéme vytvorený agregovaný Team). Tieto servery obsahujú aj FC Host Bus adaptéry prostredníctvom ktorých sú pripojené k úložiskám virtuálnych strojov za účelom priameho prístupu k údajom zálohovaných virtuálnych strojov.
#### Virtualizačné servery VMware vSphere ESXi
Virtualizačné servery sú rozdelené do štyroch klastrov. Servery disponujú aj internými pevnými diskami no tieto sa nevyužívajú na ukladanie súborov virtuálnych strojov ale iba na samotný operačný systém virtualizačného servera. V klastri SNP-CLS02 majú nainštalovaný operačný systém VMware vSphere Hypervisor ESXi v. 6.5.0 s kustomizáciou pre servery IBM a servery v klastroch SNP-CLS01 a KOP-CLS01 majú nainštalovaný operačný systém VMware vSphere Hypervisor ESXi v. 6.7 s kustomizáciou pre servery HPE Proliant.
Správa je možná cez aplikáciu VMware vCenter Server a v prípade jeho výpadku prístupom na IP adresu servera cez WEB prehliadač protokolom HTTPS, alebo cez príkazový riadok prístupom cez protokol SSH.
Pripojenie virtuálnych strojov bežiacich na týchto virtualizačných serveroch do LAN zabezpečujú virtuálne sieťové prepínače, ktoré sú do LAN pripojené cez fyzické sieťové adaptéry virtualizačných serverov.
### Virtualizačné prostredie
V prostredí je použitá virtualizačná platforma VMware vSphere pozostávajúca z troch klastrov serverov.
Klastre SNP-CLS01 a KOP-CLS01 sú identické a každý pozostáva zo štyroch serverov HPE Proliant DL380 Gen9 s operačným systémom VMware vSphere Hypervisor ESXi v. 6.7 s kustomizáciou pre servery HPE Proliant. Ku obom týmto klastrom sú pripojené rovnaké úložiská HPE MSA 2040 SAN pre súbory virtuálnych strojov s názvami SNP-MSA01 a KOP-MSA01 a úložiská NetApp FAS2750 s názvami K97U-21-NETAP02 a K98U-21-NETAP01. Ku klastru KOP-CLS01 je pripojené aj úložisko K98U-REGNETAPP. Tretí klaster SNP-CLS02 je zložený zo štyroch serverov HP Proliant DL360p G8 a dvoch serverov IBM x3650 M4. Tento klaster využíva na ukladanie virtuálnych strojov úložisko NetApp FAS2240. Pre manažment tohto virtualizačného prostredia je na serveroch SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 nainštalovaná aplikácia VMware Virtual Center Server vo verzii 6.7.

Obrázok 7: Virtualizačné prostredie na lokalitách KOP a SNP
#### Manažment virtualizačného prostredia
Prístup na manažment aplikáciu sa realizuje cez WEB prehliadač prístupom na IP adresu príslušného manažment servera protokolom HTTPS a to buď cez rozhranie využívajúce technológiu Flash, alebo protokol HTML5. Aplikácia vCenter Server využíva pri prihlasovaní vstavanú funkcionalitu Single Sign-On a tá umožňuje prihlásenie ako s lokálnym účtom tak aj s použitím doménového účtu.
vCenter Server pre lokalitu SNP je samostatný virtuálny stroj VCSA (Virtual Center Server Appliance) s DNS názvom snp-vcsa.dc.culture.gov.sk bežiaci na virtualizačnom klastri SNP-CLS01 slúži na správu virtualizačných klastrov SNP-CLS01 (servery SNP-ESX01 až 4) a SNP-CLS02 (servery MK-ESX01 až 6). vCenter Server nainštalovaný na serveri KOP-MGMT01 slúži na správu virtualizačných klastrov KOP-CLS01 (servery KOP-ESX01 až 4).
#### Vysoká dostupnosť virtualizačného prostredia
V manažment prostredí sú definované popisované klastre virtualizačných serverov s vysokou dostupnosťou. Klastrové riešenie s vysokou dostupnosťou zabezpečuje presun bežiacich virtuálnych strojov podľa potreby na dostupný virtualizačný server a v prípade zlyhania samotného servera sú automaticky virtuálne stoje zo zlyhaného servera presunuté a spustené na funkčnom serveri zaradenom v klastri. V  klastri sú zaradené virtualizačné servery ktoré majú prístup na zdieľané úložisko.
## Dátové úložiská
### Diskové úložiská
Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú tri zdieľané diskové úložiská a každé z nich je samostatne popísané. Sú umiestnené v dátových rozvádzačoch spolu s ostatnými zariadeniami infraštruktúry. Úložiská majú redundantné napájanie a pripojenie do SAN. Pripojenia do SAN prepínačov sú realizované optickými pripojeniami FC s rýchlosťou 8Gbit. Úložiská HP MSA 2040 sú pripojené k serverom taktiež Ethernet rozhraniami s rýchlosťou 10Gbit cez protokol iSCSI. Úložiská disponujú aj manažment LAN pripojeniami, ktoré sú zapojené do LAN prepínačov.
#### Diskové úložiská HPE MSA 2040 SAN
Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú dve identické úložiská HPE MSA 2040 SAN. Každé úložisko pozostáva z police kontrolérov obsahujúcej dva kontroléry (A a B) a 24 diskov formátu SFF a diskovej police obsahujúcej 12 diskov formátu LFF. Polica kontrolérov je s diskovou policou redundantne prepojená SAS káblami. Každý kontrolér KOP-MSA01 je pripojený dvomi redundantne zapojenými FC portami do SAN prepínačov. Každý kontrolér SNP-MSA01 aj KOP-MSA01 je pripojený dvomi redundantne zapojenými 10Gbit Ethernet portami do LAN pre komunikáciu protokolom iSCSI. Každý kontrolér úložísk HP MSA 2040 disponuje sieťovým manažment portom pripojeným do LAN. Každá polica úložiska disponuje tiež dvomi redundantnými zdrojmi napájania.
Úložisko SNP-MSA01 slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra SNP-CLS01 a zálohovací systém servera SNP-MGMT01. Úložisko KOP-MSA01 slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra KOP-CLS01 a zálohovací systém servera KOP-MGMT01.
Z jednotlivých typov diskov sú vytvorené skupiny (Disk pools). Disk pool je typu linear a virtual. Pri type linear sa jedná o klasickú skupinu diskov s organizáciou do poľa s RAID ochranou proti zlyhaniu fyzického disku. Typ virtual sa môže skladať z viacerých skupín diskov s RAID ochranou proti zlyhaniu fyzického disku a prípadne aj rýchlej skupiny diskov typu SSD slúžiacej ako vyrovnávacia pamäť pre takýto Pool. Vytvorené Disk pools využívajú vnútorný mechanizmus ochrany údajov založený na princípe RAID6 pri Nearline diskoch a RAID50 pri SAS diskoch.
Na týchto diskových skupinách sú následne vytvorené dátové priestory Volumes, ktoré sú vyprezentované nadefinovaným serverom. Cez SAN infraštruktúru potom servery majú k dispozícii tieto dátové priestory ako LUN-y (Logical Unit Number).
Pre protokol Fibre Channel sú nadefinované servery (označené ako Hosts) teda porty ich HBA označené ako initiator, ktoré na jednotlivé Volume pristupujú a sú pre ne vytvorené prezentácie diskových priestorov. Pre protokol iSCSI sú nadefinované servery (označené ako Hosts) teda porty ich IQN ako initiator, ktoré na jednotlivé Volume pristupujú a sú pre ne vytvorené prezentácie diskových priestorov.
#### Diskové úložisko NetApp FAS 2240
Toto diskové úložisko sa nachádza za lokalite SNP. Pozostáva s police kontrolérov a dvoch rozširujúcich diskových políc. Polica kontrolérov je s diskovými policami redundantne prepojená SAS káblami. Polica kontrolérov obsahuje 24 diskov typy SAS s kapacitou 600GB, prvá rozširujúca polica taktiež 24 diskov typy SAS s kapacitou 600GB a druhá rozširujúca polica 12 diskov typu SATA s kapacitou 3TB. Každý kontrolér je pripojený dvomi redundantne zapojenými FC portami do SAN a sieťovým manažment portom do LAN. Každá polica úložiska disponuje tiež dvomi redundantnými zdrojmi napájania. Úložisko vystupuje v infraštruktúre pod názvom MKcluster a slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra SNP-CLS02 a zálohovací systém servera SNP-MGMT01. Každý kontrolér má svoju manažment IP adresu a okrem toho je nastavená aj spoločná IP adresa klastra kontrolérov. Úložisko využíva operačný systém NetApp ONTAP vo verzii 8.3.1.
K dispozícii je celkovo 19 TB priestoru tvoreného SAS diskami o veľkosti 600 GB s rýchlosťou 10000 RPM a 29 TB priestoru tvoreného SATA diskami s veľkosťou 3 TB a rýchlosťou 7200 RPM. Podľa počtu diskov jednotlivého typu je automaticky pridaný aj určitý počet náhradných teda Spare disk ktoré predstavujú nevyužitú kapacitu a takýto disk je automaticky použitý vstavaným ochranným mechanizmom na miesto zlyhaného fyzického disku.
Disky rovnakého typu sú organizované do takzvaných Aggregates v ktorých sú ukladané údaje chránené proti zlyhaniu fyzického disku ochranou RAID-DP ktorá zabezpečuje dostupnosť údajov agregátu pri zlyhaní až dvoch fyzických diskov. Každý agregát diskov je vlastnený konkrétnym kontrolérom úložiska.
Na každom kontroléri úložiska je spustený virtuálny stroj s názvom Storage Virtual Machine (SVM s názvami FC_SVM01 a FC_SVM02) ktorý má k dispozícii diskový priestor agregátov vlastnený daným kontrolérom a na nich definujeme dátové priestory Volumes.
Pripojené servery sú definované ako skupiny PWWN hodnôt teda Initiator Group ich Host Bus FC adaptérov. Pre Initiator Group taktiež vyberáme takzvaný Portset teda skupinu FC portov príslušného SVM cez ktorú bude skupina komunikovať.
Pri SAN prepínačoch cez ktoré sú FC porty kontrolérov úložiska pripojené je potrebné aby bola zapnutá funkcionalita NPIV nakoľko úložisko cez každý fyzický FC adaptér kontrolérov sprostredkuje komunikáciu viacerých koncových N_Port PWWN príslušného SVM.
#### Diskové úložisko NetApp FAS 2552
Toto diskové úložisko sa nachádza za lokalite KOP. Pozostáva s police kontrolérov obsahujúca zároveň 12 diskov typu SAS s kapacitou 600GB. Každý kontrolér je pripojený dvomi redundantne zapojenými FC portami do SAN a sieťovým manažment portom do LAN. Polica úložiska disponuje tiež dvomi redundantnými zdrojmi napájania. Úložisko vystupuje v infraštruktúre pod názvom K98U-REGNETAPP a slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra KOP-CLS01. Každý kontrolér má svoju manažment IP adresu a okrem toho je nastavená aj spoločná IP adresa klastra kontrolérov. Úložisko využíva operačný systém NetApp ONTAP vo verzii 9.5P2.
#### Diskové úložiská NetApp FAS 2750
Ide o dve identické diskové úložiská s rovnakým osadením diskami v chassis kontrolérov. Prvé sa nachádza na lokalite SNP s označením K97U-21-NETAP02 a slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra SNP-CLS01. Druhé je na lokalite KOP s označením K98U-21-NETAP01 a slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra KOP-CLS01.
Ide o hybridné dátové úložiská kde kontroléry využívajú inteligentnú vyrovnávaciu pamäť Flash Cache založenú na technológii NVMe pre urýchlenie dátových operácii a zníženie ich latencie. Samotné chassis typu DS224-14 obsahuje okrem dvoch kontrolérov úložiska aj 24 ks SAS diskov kapacity 2TB a redundantné napájacie zdroje. Každý kontrolér je pripojený do LAN manažment portom a redundantne siete iSCSI. Každý kontrolér má svoju manažment IP adresu a okrem toho je nastavená aj spoločná IP adresa klastra kontrolérov. Úložisko využíva operačný systém NetApp ONTAP vo verzii 9.8P3.
Každý kontrolér vlastní polovicu osadených diskov a z nich vznikajú agregáty. Agregát je skupina fyzických diskov s ochranou typu RAID-DP s ktorou je takáto skupina diskov schopná odolať zlyhaniu až dvoch diskov v skupine. Každý z takto vniknutých agregátov je vlastnený jedným z dvoch fyzických kontrolérov úložiska. Pre každý kontrolér je preddefinovaný jeden root agregát obsahujúci metadáta kontroléra. Na zbytku diskovej kapacity disponibilnej pre každý z kontrolérov je vytvorený jeden agregát. Každý kontrolér takto disponuje čistou publikovateľnou kapacitou približne 14,5TB.
Na kontroléroch sú následne spustené virtuálne stroje SVM (Storage Virtual Machine) disponujúce kapacitou agregátov úložiska. SVM disponuje rozhraniami fyzických kontrolérov cez ktoré následne publikuje serverom definované LUN-y. SVM sa iniciálne spúšťa prostredníctvom jedného kontroléra, ale jeho „kópia“ existuje aj a druhom kontroléri klastra a pri zlyhaní jedného z kontrolérov je automaticky aktivovaná SVM na druhom kontroléri úložiska, čím je zaručená dostupnosť údajov pre pripojené servery bez výpadku. V tomto prípade je na každom kontroléri aktívny jeden virtuálny stroj SVM (teda existujú dva virtuálne stroje svm01 a svm02) a každý disponuje kapacitou agregátu kontroléra na ktorom je spustený. Následne publikuje z vytvorených Volume protokolom iSCSI LUN-y nadefinovaným serverom. Každý SVM má aj root Volume ktorý sa nevyužíva pre ukladanie údajov pripojených serverov ale SVM má na ňom uložené dáta nazývané Junction paths pre publikovanie cez protokoly NFS a CIFS.
Na Volumes sú vytvorené LUN-y prezentované pripojeným serverom, pričom na každom Volume je vytvorený iba jediný LUN. Pre účel publikovania LUN-ov je potrebné nadefinovať zoznam iSCSI iniciátorov (Initiator Group) reprezentovaný ich IQN identifikátormi čo je zoznam IQN serverov pre ktoré má byť LUN dostupný. Takto vytvorenej Initiator Group sa potom sa potom nadefinovaný LUN publikuje (Map) s automaticky vygenerovaným, alebo manuálne zadaným LUN ID. Samostatným iSCSI iniciátorom je zálohovací server ktorému sú LUN-y vyprezentované taktiež z dôvodu zálohovania virtuálnych strojov priamym prístupom na ich úložisko. Tieto LUN-y sú následne na virtualizačných serveroch viditeľné a v prostredí VMware pripojené ako Datastore.
#### Diskové úložiská vo virtualizačnom prostredí
Zdieľané diskové úložiska poskytujú cez SAN prepínače pripojeným virtualizačným a zálohovacím serverom priestor pre ukladanie údajov. Vo virtualizačnom prostredí vystupujú ako úložiská virtuálnych strojov (ďalej ako Datastore) pripojené k virtualizačným serverom cez protokol Fiber Channel prostredníctvom FC Host Bus adaptérov serverov a protokolom iSCSI prostredníctvom vyhradených Ethernet adaptérov s použitím viacerých ciest súčasne (Multipath) v režime Round Robin pre redundanciu a rozloženie záťaže na viacero ciest pripojenia úložísk.
### Páskové knižnice
Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú tri páskové knižnice IBM TS3100. Knižnica fyzicky pozostáva z jedného chassis, ktoré obsahuje dva zásobníky (magazines) po 12 ks pások typu Ultrium LTO6 (celkom teda 24 ks) a dve páskové jednotky (drives) typu ULT3580-HH6 kompatibilné s páskami LTO6 a spätnou kompatibilitou LTO5. Každá pásková jednotka je pripojená jedným pripojením typu FC 8GB teda pripojenie páskových jednotiek nie je redundantné. Zariadenie disponuje jedným zdrojom napájania. Páskové jednotky knižníc sú prostredníctvom zón vytvorených na SAN prepínačoch pripojená k serverom SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 a knižnice sú využívané ako úložisko kam sa kopírujú zálohy virtuálnych strojov z diskového úložiska zálohovacieho systému popísaného v samostatnej kapitole. V prípade páskovej knižnice SNP-TL01 je táto pripojená priamo do FC Host Bus adaptéra servera SNP-MGMT01 bez SAN prepínača.
Pásková knižnica je nastavená tak, aby používala čistiace pásky automatizovane. Kazeta čistiacej pásky je osadená vo vyhradenej pozícii č. 24 v zásobníku 2. Táto pozícia nesmie byť obsadená inou, než čistiacou páskou. Čistiaca páska je zdieľaná pre obe páskové jednotky v knižnici. Pásková knižnica má nastavený aj takzvaný I/O station čo je zvláštny samostatne otvárateľný slot umožňujúci vyberanie jednotlivých pások z knižnice bez vytiahnutia celého zásobníka na pásky. Tento je možné využívať pri exportovaní pások z knižnice za účelom archivácie.
## Zálohovanie a obnova
### Zálohovanie virtuálnych strojov
Pre účely zálohovania je použitý zálohovací systém Veeam Backup & Replication vo verzii 9.5. Jedná sa o zálohovací systém pre zálohovanie virtuálnych strojov pre použitú virtualizačnú platformu VMware, ktorý nevyžaduje inštaláciu lokálnych agentov na zálohovaných serveroch. Samotný zálohovací systém je nainštalovaný na fyzických serveroch SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 s prístupom do SAN sietí cez ich Host Bus adaptéry, ktoré zabezpečujú najrýchlejší prístup k údajom virtuálnych strojov ako v prípade zálohovania tak aj v prípade obnovy. Pre zabezpečenie prenosu záloh cez SAN z úložiska je potrebné mapovanie LUN-ov reprezentujúcich úložiská virtuálnych strojov ako samotným virtualizačným serverom tak aj zálohovaciemu serveru (v resp. zálohovaciemu proxy serveru).
Zálohovanie je dvojstupňové pre zálohovanie systémom Veeam serverom KOP-MGMT01. Primárne sú zálohy ukladané na diskové úložisko a následne sú plné zálohy ukladané na pásky a to na dvoch rôznych fyzických lokalitách – KOP a SNP. Takéto zálohovanie s však netýka zálohovacích úloh definovaných na serveri SNP-MGMT01 nakoľko tento poskytuje páskové knižnice k nemu pripojené serveru KOP-MGMT01.
Zálohovanie serverom SNP-MGMT01 je iba jednostupňové na diskové úložisko. Tento server síce má k dispozícii páskové knižnice MK-TL01 a SNP-TL01 no vidí ich v stave offline nakoľko funkcia Veeam Tape Server poskytuje tieto knižnice serveru KOP-MGMT01.
#### Použitá technológia zálohovania
Pre primárne zálohovanie virtuálnych strojov na diskové úložisko je použitá technológia snapshot diskov virtuálneho stroja. Pokiaľ bude virtuálny disk v konfigurácii virtuálneho stroja označený ako Independent na takomto disku sa technológia snapshot nepoužíva a tento virtuálny disk bude vylúčený zo zálohy.
Databázy a údaje aplikácií virtuálnych strojov sú zahrnuté v zálohách celých virtuálnych. Pri zálohovaní virtuálnych strojov s SQL databázami na operačnom systéme Linux je nevyhnutné v konfigurácii zálohovacích úloh pre virtuálne stroje databázových serverov povoliť Application-Aware Image Processing a nadefinovať príslušné pre-freeze a post-thaw skripty aby bola zálohovaná SQL databáza konzistentná.
Pri vykonávaní záloh virtuálnych strojov VMware zo zdieľaných diskových úložísk  sa využíva transportný režim SAN ktorý umožňuje efektívne čítať zálohovaciemu softvéru vytvorený snapshot virtuálneho stroja priamo z úložiska a nezaťažuje tak prenosom zálohovaných údajov produkčnú LAN. Toto je možné vďaka pripojeniu zálohovacích serverov k úložiskám virtuálnych strojov cez FC rozhranie nakoľko sú tieto vyprezentované zálohovacím serverom a na SAN prepínačoch sú vytvorené takéto SAN zóny.
Primárne prebieha zálohovanie virtuálnych strojov na lokálne diskové úložiská (pre tento účel je na diskovom úložisku vyhradený príslušný diskový priestor pripojený cez SAN zálohovaciemu serveru ako lokálny disk servera) v systéme Veeam nazývaný Backup repository. Server SNP-MGMT01 má dve – prvé Backup repository nazvané SNP Repository FAS (priestor pripojený z úložiska MKcluster) a druhé s názvom SNP Repository MSA (priestor pripojený z úložiska SNP-MSA01). Server KOP-MGMT01 má Backup repository nazvané KOP Repository MSA (priestor pripojený z úložiska KOP-MSA01) a využíva aj vzdialené úložisko záloh SNP Repository MSA.
### Zálohovanie na lokálne diskové úložisko – Backup Job
Na serveri SNP-MGMT01 zálohovanie prebieha v naplánovanom čase postupne po skupinách virtuálnych strojov ktoré spolu logicky súvisia, pričom začína v dňoch Pondelok až Piatok o 22:00. Zálohovanie prebieha v režime Reverse Incremental s retenciou 14 bodov obnovy.
Na serveri KOP-MGMT01 zálohovanie prebieha v naplánovanom čase postupne po skupinách virtuálnych strojov ktoré spolu logicky súvisia, pričom začína v dňoch Pondelok až Piatok o 19:00. Zálohovanie na lokálne disky predstavuje v dňoch Pondelok až Štvrtok prírastkovú zálohu a v Piatok zálohu plnú s retenciou 10 bodov obnovy. Zálohovacia reťaz začína piatkovou plnou zálohou.
### Zálohovanie na pásky – Tape Job
Tento typ záloh sa týka iba systému Veeam na serveri KOP-MGMT01. Pre splnenie zadania podmienok zálohovania je potrebné ukladať zálohy na pásky na dvoch rôznych fyzických lokalitách, preto zálohovací systém Veeam využíva fyzický server SNP-MGMT01 umiestnený na lokalite SNP ako Tape Server teda server s konektivitou na páskovú knižnicu. Tento má k dispozícii páskovú knižnicu s identickými skupinami pások ako lokálny Tape Server, teda samotný server KOP-MGMT01. Takto má Veeam k dispozícii páskové knižnice na dvoch rôznych fyzických umiestneniach. K vzdialenej knižnici SNP-TL01 na lokalite SNP tak pristupuje cez IP pripojenie k Tape Server-u, na ktorom beží služba Veeam Data Mover reprezentujúca komunikačný bod cez ktorý sa prenášajú údaje medzi páskovou knižnicou SNP-TL01 a lokálnym Backup repository na lokalite KOP. Pri vykonávaní záloh na pásky je tak využívaná IP konektivita medzi lokalitami.
#### Páskové skupiny – Media Pools
Páskové knižnice majú v systéme Veeam definované skupiny pások (Media Pools) pre denné, týždenné, a mesačné zálohy virtuálnych strojov, pričom skupiny pre denné zálohy majú týždenné retenčnú dobu 10 dní, týždenné 5 týždňov a mesačné 12 mesiacov. Po tejto dobe sa pásky v skupine prepisujú a pásky sa do týchto skupín pridávajú samočinne zo skupiny nepoužitých pások knižnice. V prípade mesačných záloh je pre každú novú zálohu automaticky použitá iná páska než pri predošlej zálohe. Pri denných a týždenných zálohách sa pokračuje na tej istej páske z príslušnej skupiny pokiaľ je na nej ešte voľné miesto. Sú nadefinované tri skupiny pások pre zálohy na lokálnej páskovej knižnici KOP-TL01 a tri pre zálohy na vzdialenú páskovú knižnicu SNP-TL01.
#### Zálohovacia schéma pre zálohovanie na pásky
Zálohovanie prebieha na pásky na dennej, týždennej a mesačnej báze. Denné prírastkové zálohy a piatkové plné zálohy sa ukladajú na pásky bezprostredne po ukončení zálohy na lokálne disky. Denná záloha na pásky prebieha súbežne na obe lokality naraz na pásky v páskových skupinách KOP‑Day‑pool a SNP‑Day‑pool, pričom sa pokračuje na tej istej páske z príslušnej skupiny pokiaľ je na nej ešte voľné miesto. Pre tento typ zálohy je nastavená retencia na hodnotu 10 dní a po jej dosiahnutí bude páska na ktorej sa nachádzajú staršie zálohy prepísaná.
Týždňové zálohy sú naplánované na sobotu v čase 9:00, kedy sa ukladá posledná piatková vytvorená plná záloha na pásky v skupine KOP‑Week‑pool a následne na lokalite SNP v skupine SNP‑Week‑pool. Pokračuje sa na tej istej páske z príslušnej skupiny pokiaľ je na nej ešte voľné miesto. Pre tento typ zálohy je nastavená retencia na hodnotu 5 týždňov a po jej dosiahnutí bude páska na ktorej sa nachádzajú staršie zálohy prepísaná.
Mesačné zálohy na pásky sú plánované na štvrtú nedeľu v kalendárnom mesiaci v čase v čase 9:00, kedy sa ukladá posledná piatková vytvorená plná záloha na pásky v skupine KOP‑Month‑pool a následne na lokalite SNP v skupine SNP‑Month‑pool. V prípade mesačných záloh je pre každú novú zálohu automaticky použitá iná páska než pri predošlej zálohe. Pre tento typ zálohy je nastavená retencia na hodnotu 12 mesiacov a po jej dosiahnutí bude páska na ktorej sa nachádzajú staršie zálohy prepísaná.
### Zálohovanie na vzdialené úložisko – Backup Copy Job
Tento typ záloh sa týka iba systému Veeam na serveri KOP-MGMT01. V systéme Veeam na serveri KOP-MGMT01 je nadefinované aj úložisko záloh SNP Repository MSA využívajúce úložisko SNP-MSA01 pre jednu z off site záloh. Pre takýto typ zálohy sa vyžíva Backup Copy Job, teda zálohovacia úloha v ktorej sa kopíruje obsah už vytvorených záloh z lokálneho KOP Repository MSA na úložisko na lokalitu SNP sa nachádza fyzicky identické diskové úložisko SNP Repository MSA.
### Zálohovanie manažment servera
Samotné fyzické manažment a zálohovacie servery SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 sú zálohované prostredníctvom systému Veeam Endpoint Backup. Záloha tohto servera prebieha každý deň o 0:30 na lokálne diskové úložisko SNP Repository MSA a KOP Repository MSA systému Veeam Backup & Replication. Na lokalite KOP je vytvorený aj Backup Copy Job s názvom Copy-KOP-SNP-Mgmt a ten kopíruje vytvorené zálohy na lokalitu SNP na týždennej báze v sobotu o 20:00.
### Tok dát a časový harmonogram záloh lokality KOP
V systéme Veeam je ako už bolo uvedené naplánovaných niekoľko zálohovacích úloh rôzneho charakteru. Nasledovný diagram zobrazuje tok dát v prípade jednotlivých úloh.

Obrázok 8: Tok dát počas zálohovacích úloh rôzneho typu
Komunikácia medzi virtualizačnými VMware klastrami a Veeam serverom KOP-MGMT01 prebieha iba počas úloh typu Backup Job. V prípade zálohovania virtuálnych strojov z lokality SNP sa využíva server SNP-MGMT01 ako Veeam Proxy server ktorý slúži na efektívnejšie vyťaženie prepojenie medzi lokalitami.
## Definované IPSEC tunely
(„sanitizovaný“ obrázok – s krátkou legendou bez neverejných nastavení)

Obrázok 9: Schéma IPSEC tunelov
## WiFi komunikačný subsystém
(„sanitizovaný“ obrázok – s krátkou legendou bez neverejných nastavení)

Obrázok 10: Schematické znázornenie WiFi subsystému
## Systém intranetu MK SR
(bude doplnený „sanitizovaný“ obrázok – s krátkou legendou bez neverejných nastavení)
## Systém administrácie používateľov – CD a CM admin
(bude doplnený „sanitizovaný“ obrázok – s krátkou legendou bez neverejných nastavení)
## Systém IAM
(bude doplnený „sanitizovaný“ obrázok – s krátkou legendou bez neverejných nastavení)
## Systém DNS
(bude doplnený „sanitizovaný“ obrázok – s krátkou legendou bez neverejných nastavení)
# Opis predmetu zákazky
## Služby zabezpečenia podpory prevádzky – pravidelne vykonávané činnosti
Cieľom služby zabezpečenia podpory prevádzky je nepretržite (v režime 24×7) poskytovať podporu nevyhnutnú pre zabezpečenie prevádzky centrálnych IKT objednávateľa, ktorých popis je uvedený v kapitole 2 Východisková situácia. Reakčná doba Poskytovateľa na problém Objednávateľa sa určuje na základe príslušnej úrovne spracovania požiadaviek. Poskytovateľ poskytuje Služby podpory prevádzky na základnej úrovni spracovania požiadaviek. Čas sa vždy meria od momentu, kedy je Problém zaznamenaný do ITSM nástroja alebo v prípade nedostupnosti ITSM nástroja od momentu nahlásenia Problému alternatívnym spôsobom [presne určiť alternatívne spôsoby – emaily a kontaktné telefóny], t. j. od momentu doručenia hlásenia Problému emailom alebo nahlásením Problému telefonicky.
Úroveň spracovania požiadaviek (USP) je stanovená nasledovne:
pracovné hodiny Služieb podpory prevádzky Poskytovateľa sú nepretržite v režime 24x7.
Typ požiadavky	Reakčná doba v hodinách	Doba neutralizácie problému v hodinách
P1 – Kritický problém	do 1 hodiny	do 8 hodín
P2 – Závažný problém	do 4 hodín	do 24 hodín
P3 – Nekritický problém	do 8 pracovných hodín	do 5 pracovných dní
P4 – Nezávažný problém	do 16 pracovných hodín	do 10 pracovných dní

### Služba zabezpečenia podpory od výrobcu HW a SW
Poskytovateľ služby podpory sa zaväzuje zabezpečiť podporu od výrobcu pre HW a SW komponenty, uvedené v [tabuľke A – súčasne príloha A zmluvy SLA]. Cena za podporu na zariadenia od výrobcu bude rovnomerne rozpočítaná do mesačných platieb za poskytovanie technickej podpory. Podpora na zariadenia od výrobcu musí byť každoročne obnovovaná, pričom zariadenia musia byť kryté podporou od výrobcu po celú dobu kontraktu SLA, výnimku tvorí podpora, ktorú nie je možné obnoviť z dôvodu ukončenia podpory HW a SW výrobcom. Poskytovateľ služby musí raz ročne poskytnúť prehľad o stave platnosti / trvania podpory HW komponentov a SW produktov 3. strán, uvedených v [tabuľke A – súčasne príloha A zmluvy SLA].
### Služba poskytnutia funkcií ITSM nástroja („cenníková služba“)
Pre potreby podpory ITSM procesov pokrývaných v službách/procesoch Incident/Problém Manažment, Manažment Požiadaviek/Zmien (Change Management) a Konfiguračný Manažment Objednávateľ očakáva od Poskytovateľa poskytnutie služby ITSM nástroja. Poskytovateľ môže nainštalovať ITSM nástroj na HW zariadenie objednávateľa, pričom ale preberá plnú zodpovednosť za poskytnutie potrebných funkcionalít, prepojov, prístupov, licencií a podobne.
Poskytovateľ taktiež môže využiť riešenie, kde ITSM nástroj je nainštalovaný na HW Poskytovateľa, pokiaľ to umožní poskytovať všetky z popísaných služieb a spĺňa nižšie definované parametre.
Nástroj musí autentifikovaným a autorizovaným užívateľom umožniť vytváranie a modifikovanie záznamov o riešení (tzv. Ticketov) v rámci nasadených procesov a zároveň musí podporiť nasledovanie príslušných definovaných procesov, prípadne odradiť či ak je možné zabrániť aktivitám, ktoré porušujú takýto proces. Príslušné procesy musia byť zadefinované podľa najlepších odporúčaní rámca ITIL® a nástroj musí umožňovať ich neskoršie prispôsobenie ďalším požiadavkám Objednávateľa, ktoré však nemusia byť súčasťou dodávky tejto služby.
Pre potreby tejto služby musí nástroj umožňovať:
        - Definovanie riešiteľských skupín
        - Nástroj musí umožniť zadelenie užívateľov, konfiguračných položiek a požiadaviek
        - do organizačných štruktúr s príslušnou možnosťou reštrikcie prístupových práv.
        - Autentifikovateľné prístupy
        - Priradenie požiadavky/ticketu definovanej riešiteľskej skupine
        - Priradenie požiadavky/ticketu riešiteľovi
        - Meranie časových škál
        - Posielanie e-mail notifikácií pri vybraných zmenách na požiadavke/tickete
        - Auditovateľnosť – trvalé ukladanie meta-/informácií o riešení požiadavky/ticketu
        - Flexibilné modelovanie procesov podľa aktuálnych potrieb
        - Možnosť využívania len požadovaných modulov (procesov)
        - Eskalačné pravidlá na základe časových škál (napr. TTR)
        - Reporting časových škál (napr. TTR)
        - Detailné auditovanie všetkých aktivít nad požiadavkou
        - Vyhľadávacie schopnosti (fulltext, parametre) nad požiadavkami
        - Integrované vytváranie znalostnej databázy
        - Konfiguračná databáza, plne integrovaná so všetkými ostatnými procesmi
        - Konzistentne zaznamenávané vzťahy medzi jednotlivými CI
ITSM nástroj musí byť schopný poskytovať nasledujúce prehľady, štatistiky:
        - popis Incidentu/Problému nahláseného Objednávateľom, celkový počet nahlásených požiadaviek v rámci ľubovoľne definovaného časového úseku
        - kategorizáciu jednotlivých incidentov podľa priority, zadávajúcej organizácie, osoby, riešiteľa alebo riešiteľské skupiny/tímu
        - pri jednotlivých incidentoch sledovať parametre ako: čas vzniku, čas uzatvorenia, celkovú dobu riešenia, počet presunutí medzi riešiteľskými skupinami, stihnutá/nestihnutá doba vyriešenia
        - možnosť grafického zobrazenia jednotlivých zadefinovaných parametrov ako napríklad: celkový počet incidentov, počty incidentov per priorita, počet ticketov s nedodržaným časom vyriešenia Incidentu/Problému, počet ticketov v pendingu.
Jednotlivé zoznamy budú podporovať možnosti exportu do formátu elektronickej tabuľky (Open Document Format (prípona .ods), resp. tiež Office Open XML (prípona .xlsx)). K uvedeným evidenciám budú mať prístup všetky oprávnené osoby zmluvných strán. Dostupnosť elektronického systému bude z verejnej siete, na prihlásenie bude požadovaná autentifikácia osoby (prihlasovacie údaje vygeneruje Poskytovateľ). Systém bude plniť všetky požiadavky definované v Zmluve SLA a jej prílohách.
Obstarávateľ má záujem v priebehu poskytovania služby začať využívať vlastný ITSM nástroj. Po aktivácii ITSM nástroja na strane obstarávateľa vyzve obstarávateľ poskytovateľa služby na presun/poskytnutie relevantných údajov z ITSM nástroja poskytovateľa služby do ITSM nástroja obstarávateľa prestane obstarávateľ využívať funkcie ITSM nástroja poskytovateľa služby ako aj za služby poskytovania funkcií ITSM nástroja poskytovateľa služby nebude poskytovať finančnú úhradu. Obstarávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje umožniť poskytovateľovi služby prepojiť ITSM nástroj obstarávateľa a ITSM nástroj poskytovateľa služby.
### Služba monitoringu („cenníková služba, rozsah“)
Obsahom služby Monitoring je nepretržitý dohľad nad komponentmi slúžiacimi na dodávku služby, pričom pod monitoringom je aj virtuálne prostredie. Dohľad musí byť vykonávaný pomocou nezávislej automatizovanej dohľadovej infraštruktúry formou aktívneho monitoringu (kde to je technický možné). Starostlivosť o prevádzku tejto dohľadovej infraštruktúry je súčasťou dodávky služby a je plne v zodpovednosti Poskytovateľa. Monitoring je vykonávaný na SW nástroji Zabbix a ďaľšie využívanie tohto nástroja pre potrebu monitoringu zadefinovaných HW a virtuálnych komponentov je preferované. Poskytovateľ však môže použiť aj iný monitoring nástroj, ak bude poskytovať očakávanú funkcionalitu a spĺňa v súčasnosti zadefinované parametre.
Základným výstupom služby monitoring je vytvorenie alebo aktualizácia už vytvorenej Správy s príslušnými parametrami (urgencia, komponent, typ správy) pre každé prekročenie vopred nakonfigurovanej hraničnej hodnoty monitorovanej metriky, pokiaľ takáto správa ešte nebola vytvorená. Správa je vytvorená v nástroji, ktorý je súčasťou monitoringovej infraštruktúry, a v ktorom musia byť jednotlivé Správy prehľadne prezentovateľné pre autentifikovaných IT pracovníkov, vykonávajúcim dohľad. Nástroj musí poskytnúť zabezpečené rozhranie, umožňujúce manipuláciu so Správami minimálne v rozsahu:
        - filtrovanie a zoraďovanie správ na základe ich parametrov
        - prebratie a uvoľnenie vlastníctva nad správou
        - akceptovanie správy (a jej presunutie medzi neaktívne správy)
        - prehľad histórie správy (aktivít vykonaných jednotlivými užívateľmi)
        - vytvorenie Incidentu z existujúcej Správy v ITSM Nástroji a automatické deaktivovanie Správy v prípade zatvorenia jej prislúchajúceho Incidentu v ITSM Nástroji
        - neobmedzený počet monitorovaných zariadení, aplikácii podľa reálnych potrieb
V nástroji musí byť možnosť vytvárať a prevádzkovať monitoringové riešenia na mieru a to minimálne v rozsahu:
        - 10 špecificky vytvorených backend metrík (zo skupiny OS, Logfile, Aplikácii)
        - 10 špecificky vytvorených frontend metrík (zo skupiny SNMP GET)
        - aspoň jedno riešenie korelujúce výstupy z rôznych logových súborov
Dohľadové riešenie musí byť schopné poskytnúť službu v režime „Vysoká Dostupnosť“, t.j. záložný centrálny dohľadový uzol musí byť obnoviteľný v rámci 3-5 minút od zistenia výpadku primárneho uzla.
Dohľadové riešenie musí pre dohľadované komponenty umožniť oddelené nastavenia v rozsahu minimálne základných metrík operačného systému bez zásahu do centrálneho monitoringového uzla, t.j. nastavenia hraničných hodnôt pre monitoring diskového priestoru, utilizácie CPU a zaťaženia RAM, individualizovane nastaviteľné priamo na dohľadovanom serveri bez nutnosti autorizovaného prístupu do centrálneho dohľadového uzla.
Dohľadové riešenie a infraštruktúra, ktoré bude Poskytovateľ používať pre potreby služby Monitoring, bude plne v majetku Objednávateľa a bude využívať existujúcu infraštruktúru Objednávateľa.
Real-time Reporting – nad jednotlivými komponentmi (fyzickými alebo virtuálnymi), na ktorých je nasadená služba Monitoring so zadefinovanými parametrami, ktoré treba monitorovať objednávateľ očakáva, že bude mať prístup k real-time reportingu daných metrík nad týmito komponentmi.(server, networkové zariadenie a pod.). Zobrazovanie bude vo forme grafov s voliteľným časovým rozpätím.
Objednávateľ očakáva schopnosť sledovať, zobrazovať nasledovné parametre: vyťaženosť procesora, vyťaženosť sieťových komponentov, využitá operačná pamäť, voľné miesto na disku, dostupnosť zariadenia a iné metriky, ktoré sú zadefinované v liste metrík monitorovacieho nástroja Zabbix.
### Služba Service Desku („časový paušál“)
Na hlásenie problémov zo strany Objednávateľa bude Poskytovateľ prevádzkovať Service Desk 24 hodín 7 dní v týždni, pričom nahlasovanie vzniknutého problému je možné uskutočniť aj mimo pracovných hodín, avšak samotná doba neutralizácie problému bude požadovaná podľa podmienok USP. Service Desk, ktorý bude poskytovať službu tímu druhoúrovňovej podpory (L2) , musí spĺňať nasledovné parametre:
        - Reakčná doba pri telefonáte: prevzatie hovoru do 20 sec. alebo opätovné zavolanie pri zmeškanom hovore do 10 minút
        - Zaevidovanie problému, servisnej požiadavky, požiadavky na zmenu v ITSM nástroji poskytovateľom:
            - P1 – Kritický problém do 10 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
            - P2 – Závažný problém do 20 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
            - P3 – Nekritický problém do 30 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
            - P4 – Nezávažný problém do 30 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
        - Kontaktovanie Objednávateľa s informáciou o stave riešenia problému:
            - P1 – Kritický problém: do jednej hodiny od nahlásenia problému
            - P2 – Závažný problém: do štyroch hodín od nahlásenia problému
            - P3 – Nekritický problém: prvý pracovný deň nasledujúci po dni nahlásenia problému
            - P4 – Nezávažný problém: druhý pracovný deň nasledujúci po dni nahlásenia problému
        - Pridelenie požiadavky v ITSM nástroji na riešiteľskú skupinu do 10 minút od vytvorenia pre Kritický problém, do 20 minút pre Závažný problém a do 30 min pre problémy klasifikované ako P3 a P4.
        - Evidencia problémov, servisných požiadaviek, požiadaviek na zmenu, v elektronickom ITSM nástroji a jeho sprístupnenie povereným osobám Objednávateľa s možnosťou zápisu. V danej aplikácii musia byť viditeľné metriky SLA minimálne reakčná doba a doba neutralizácie problému.
        - Možnosť na vyžiadanie sprístupniť a spätne si vypočuť, analyzovať ktorýkoľvek z uskutočnených hovorov medzi objednávateľom a Service Deskom poskytovateľa.
        - Generovanie reportov pre pravidelné reportovacie mítingy.
Postup pri riešení problémov/požiadaviek:
1. Oprávnená osoba Objednávateľa alebo zamestnanci Objednávateľa, oznámení Poskytovateľovi podľa bodu 7 (ďalej len „Zástupca Objednávateľa“), hlási problém/požiadavku najmä v ITSM nástroji na adrese: [●] , resp. e-mailom na adresu: [●] a/alebo telefonicky na [●] Zástupca Objednávateľa nahlasuje problém podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi až potom, ako nebolo možné vyriešiť tento problém v prvom stupni Oprávnenou osobou Objednávateľa. Uskutočniť takéto hlásenie môže výlučne Zástupca Objednávateľa. V prípade nahlásenia kritického problému e-mailom Objednávateľ Poskytovateľovi bezodkladne oznámi takéto hlásenie i telefonicky. Každé hlásenie prijaté akýmkoľvek spôsobom zaeviduje Poskytovateľ v ITSM nástroji. Tento informačný systém vygeneruje identifikačné číslo požiadavky/problému. Informačný systém eviduje minimálne: čas odoslania hlásenia a oprávnenú osobu, kritickosť, čas prijatia hlásenia oprávnenou osobou Poskytovateľa, čas pridelenia riešiteľovi, čas zahájenia riešenia, čas vyriešenia požiadavky alebo Problému a krátky popis spôsobu vyriešenia problému. Pokiaľ je to možné, tak akákoľvek budúca komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa uskutočňuje použitím priradeného identifikačného čísla požiadavky/Problému. Všetky záznamy, prílohy a komunikácia Oprávnených osôb Poskytovateľa a Objednávateľa sú evidované najmä v ITSM nástroji dostupnom on-line. Systém vyhodnocuje i čas spracovania udalostí a hlásení, pre účely Zmluvy SLA.
2. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie. Podľa potreby kontaktuje Oprávnenú osobu Objednávateľa. Komunikácia pracovníka Poskytovateľa prebieha priamo s Oprávnenou osobou Objednávateľa. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa oznámi výsledok prešetrenia a odporúčané riešenie Oprávnenej osobe Objednávateľa. Na základe výsledkov prešetrenia bude pokračovať riešenie Problému.
3. Problém bude riešený na základe priority určenej dohodou a definíciou kritickosti Oprávnenými osobami Objednávateľa a Poskytovateľa. Oprávnená osoba Objednávateľa má právo zmeniť poradie priorít riešenia otvorených Problémov/požiadaviek po dohode s oprávneným zástupcom zo strany Poskytovateľa dokumentovateľným spôsobom – záznamom v ITSM nástroji.
4. Po vykonaní prác podpory (aj čiastkových) pracovníkom Poskytovateľa v priestoroch Objednávateľa potvrdí Objednávateľ alebo Poskytovateľ (na základe stavu v monitoringu) poskytnutie a funkčnosť riešenia  v ITSM nástroji.
5. Všetky vyriešené požiadavky /Problémy Objednávateľa musia byť potvrdené a ich vyriešenie musí byť zaevidované v ITSM nástroji. Splnenie požiadavky/Problému bude potvrdené v rozsahu ich riešenia Oprávnenou osobou Objednávateľa. Objednávateľ je povinný potvrdiť vyriešenie každej požiadavky/Problému najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej vyriešenia. Akceptovanie riešenia požiadavky/Problému bude zaevidované priamo v ITSM nástroji. V prípade, ak Objednávateľ riešenie požiadavky/Problému neakceptuje, v rovnakej lehote svoje pripomienky a výhrady uvedie v ITSM nástroji. Ak Objednávateľ bez závažného dôvodu neakceptuje vyriešenie požiadavky/Problému a ani nevznesie pripomienky k riešeniu požiadavky/Problému ani do 5 pracovných dní od ich vykonania, považuje sa riešenie požiadavky/Problému za akceptované a ITSM nástroj vykoná mailovú notifikáciu.
6. Ak je súčasne riešená kritická a nižšia úroveň Problému, doba neutralizácie Závažného problému a  Nekritického problému sa predlžuje o dobu riešenia Kritického problému, maximálne však o dobu neutralizácie Kritického problému definovaného príslušnou úrovňou spracovania požiadavky (USP) podľa [referencia na časť s prioritami] . Doba neutralizácie Kritického problému nie je ovplyvňovaná počtom otvorených Kritických problémov.
7. Zoznam zamestnancov Objednávateľa pre nahlásenie problému v zmysle tohto článku doručí Objednávateľ Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy SLA, pričom je oprávnený tento zoznam kedykoľvek zmeniť alebo doplniť.
### Služba Incident/Problém manažmentu („časový paušál“)
Obsahom služby je skúmanie a diagnostika nahláseného incidentu/Problému, identifikácia incidentu/Problému, jeho analýza a samotné riešenie alebo neutralizácia, kde na konci je obnova služby.
Službukonajúci špecialista Poskytovateľa preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie. Podľa potreby kontaktuje Oprávnenú osobu Objednávateľa. Komunikácia pracovníka Poskytovateľa prebieha priamo s Oprávnenou osobou Objednávateľa. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa oznámi výsledok prešetrenia a odporúčané riešenie Oprávnenej osobe Objednávateľa. Na základe výsledkov prešetrenia bude pokračovať riešenie Problému. Problém bude riešený na základe priority určenej dohodou a definíciou kritickosti Oprávnenými osobami Objednávateľa a Poskytovateľa.
### Služba Kapacitného manažmentu („cenníková služba“)
Obsahom služby Kapacitný Manažment, bude dodávka rovnomenného procesu Capacity Management (CM). Cieľom tohto procesu/služby je identifikovať súčasné a budúce požiadavky dodávaných služieb na kapacitu infraštruktúry a jednotlivých komponentov.
Pre správne vykonávanie CM je poskytovateľ povinný zabezpečiť vytvorenie a následné udržiavanie Kapacitného Plánu (CP). V Kapacitnom Pláne musia byť identifikované kľúčové súčasti infraštruktúry, komponenty a ich relevantné metriky z hľadiska zabezpečenia potrebnej kapacity služby. Zoznam týchto komponentov a ich metrík by mal byť prehodnotený jednak pravidelne najmenej raz za 6 mesiacov formou auditu CP voči aktuálnemu stavu infraštruktúry a jednak pri každej zmene, ktorá zasahuje kapacitu, alebo požiadavky na ňu, či zavádza signifikantnejšie infraštruktúrne zmeny. Toto prehodnotenie bude súčasťou príslušnej dokumentácie k zmene a relevantné časti budú zanesené do Kapacitného Plánu Poskytovateľom.
Súčasťou CP musia byť dokumentované požiadavky dodávaných služieb na kapacitu infraštruktúry. Ich aktuálnosť musí byť rovnako prehodnocovaná pri každej zmene týchto požiadaviek a tiež na pravidelnej báze, najmenej však raz za 6 mesiacov. Súčasťou CP sú záznamy o týchto prehodnocovaniach.
Metriky komponentov, identifikované v rámci CP ako kľúčové z hľadiska požadovanej kapacity (voľná kapacita úložného priestoru, využitie CPU, utilizácia RAM, šírka pásma sieťového prepoja) musia byť pravidelne automaticky sledované a zaznamenávané monitorovacím nástrojom poskytovateľom služby a výstupy z tohto monitorovania ( grafické vyjadrenie) musia byť na pravidelnej báze – najmenej však raz za mesiac – vyhodnocované špecialistami zodpovednými za prevádzku daných komponentov, a to najmä z hľadiska trendov a budúceho vplyvu na dostupnú kapacitu. Ak je vyhodnotená potreba novej kapacity, je poskytovateľ povinný v dostatočnom predstihu požiadať o navýšenie potrebnej kapacity a to prostredníctvom Požiadavky na Zmenu s príslušným odôvodnením. Po príslušnom schválení takejto Zmeny a jej nasadení, musí byť adekvátne upravený aj Kapacitný Plán.
Kapacitný Plán, výstupy z monitoringu ako aj záznamy o ich vyhodnocovaní sú vlastníctvom Objednávateľa a budú súčasťou pravidelných mesačných Prehľadov Výsledkov Služby s poskytovateľom.
### Služba Konfiguračného manažmentu („cenníková služba, rozsah“)
Obsahom služby Konfiguračný Manažment, bude dodávka rovnomenného procesu Configuration Management (SaCM). Cieľom tohto procesu/služby je poskytovanie správnych, aktuálnych a relevantných informácií o komponentoch služby, potrebných k prevádzke, optimalizácií, alebo zefektívneniu služby. Dané informácie a dáta sú aktívom Objednávateľa a musia byť príslušným spôsobom zabezpečené pred neoprávneným použitím a môžu byť a poskytované len oprávneným stranám, vrátane Objednávateľom poverených užívateľov.
Súčasný ITSM nástroj Objednávateľa bude využitý pre potreby poskytovanie procesu/služby SaCM a Konfiguračnej databázy (CMDB), ktorej vytvorenie, prevádzku, rozvoj zabezpečí v plnej miere Poskytovateľ. Konfiguračná databáza bude obsahovať záznamy o komponentoch služby - tzv. Konfiguračných Položkách (CI) a bude tieto záznamy sprístupňovať autorizovaným užívateľom cez definované rozhranie (bude dodefinované Objednávateľom).
Súčasťou procesu/služby SaCM je identifikovanie a následné pravidelné prehodnocovanie štruktúry CMDB, vrátane úrovne detailu záznamov o jednotlivých CI, ktoré definuje Obstarávateľ. Identifikácia a prehodnocovanie štruktúry musí byť Poskytovateľom vykonávaná minimálne v rozsahu:
        - Pri začiatku dodávky služby
        - Pravidelne, aspoň raz každých 6 mesiacov– vstupom sú záznamy z ostatných procesov. Proces SaCM musí identifikovať, či rozsah záznamov o CI dostatočne podporuje tieto procesy zodpovedajúcou úrovňou informácií
        - Priebežne – vždy keď je v rámci vykonávania ďalších podporných procesov identifikovaná potreba existencia a dostupnosti určitého druhu záznamu (zatiaľ chýbajúceho v CMDB)
Záznamy o priebehu tejto identifikácie (napr. vo forme Zápisu zo stretnutia) sú súčasťou dodávky služby.
Súčasťou dodávky procesu/služby SaCM je tiež identifikovanie a následné pravidelné prehodnocovanie rozsahu a aktuálnosti CMDB, teda zoznam komponentov a aktuálnych dát a informácií v nej obsiahnutých. Prehodnocovanie (audit) aktuálnosti dát a informácií v CMDB musí byť Poskytovateľom vykonávané minimálne:
        - Pri začiatku dodávky služby
        - Pravidelne, aspoň raz za tri mesiace – vstupom sú záznamy z ostatných procesov, audit CMDB musí identifikovať, či záznamy zodpovedajú realite a iniciovať potrebné nápravné opatrenia
Zmena záznamov v rámci CMDB musí byť vykonávaná vždy riadeným spôsobom prostredníctvom procesu Change Management. Každá zmena v záznamoch CMDB by mala zodpovedať príslušnej riadenej a zaznamenanej zmene v rámci reálnej dodávky služby (s výnimkou nápravných opatrení iniciovaných auditom CMDB).
Pre lepšiu integráciu záznamov v CMDB a záznamov v procesoch Incident a Problém Manažment, Change Management a Manažment Požiadaviek (ak sú súčasťou dodávky) musí Nástroj podporujúci tieto procesy umožňovať priamu referenciu na záznamy v CMDB a naopak, CMDB musí byť schopná vyhľadať referencie na Tickety v Nástroji podporujúcom spomínané procesy, ktoré obsahujú referenciu na príslušný záznam v CMDB. Teda napríklad nájsť všetky zaznamenané Zmenové záznamy (proces Change Management) pre dané CI.
CMDB musí tiež umožňovať export (vybraných) záznamov do externých formátov – minimálne do formátu CSV.
### Služba Change manažmentu („cenníková služba, čas“)
Pre efektívne zavádzanie zmien nad službami, alebo ich komponentmi, je potrebné tieto zmeny robiť riadene a auditovateľne. To znamená, že každá zmena musí byť zaznamenaná, príslušným mechanizmom schválená a následne riadeným spôsobom nasadená. Zaznamenávanie zmien, ich aktuálneho stavu a ďalších náležitostí je v rámci IT oddelenia k dispozícií Servis - Deskový nástroj, podporujúci takéto zaznamenávanie. Pre účely plnenia procesov a technických úkonov v službe Change manažment Objednávateľ požaduje vymedziť paušálnych xx hodín mesačne. Hodiny budú čerpané po predchádzajúcom schválení Objednávateľom a bude možné ich kumulovať minimálne po dobu troch mesiacov. Služba change managementu bude vyžadovaná v odborných oblastiach uvedených v časti 3.2.
Vstupom pre Change manažment bude požiadavka užívateľa a jej prvotné posúdenie Objednávateľom, či je zmena potrebná a či sa zmena týka aplikačnej vrstvy alebo infraštruktúry definovanej pre podporu od Poskytovateľa. Po posúdení nasleduje kategorizácia zmeny, pričom ak sa jedná o normálnu alebo naliehavú zmenu, táto požiadavka bude presunutá na úroveň riešenia Poskytovateľovi služby Change manažment.
Spôsob komunikácie pre vznik požiadavky na zmenu – požiadavka na zmenu bude vytvorená v podobe nového ticketu a to buď:
        - pracovníkom Service Desku na základe požiadavky zákazníka (email, telefonát, osobne)
        - cez rozhranie koncového používateľa
Pri vytváraní požiadavky na zmenu bude zadaný krátky popis požiadavky, priorita, detailný popis a prípadne zariadenie/služba, ktorých sa požiadavka týka.
Kolobeh zmeny: schválené zmeny budú pridelené na nasadenie Poskytovateľovi technickej podpory. V rámci prípravy Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť jednotlivých strán (napr. subdodávateľov) a definuje, ktoré všetky činnosti sú pre úspešnú implementáciu zmeny potrebné. V prípade potreby je definovaný rollback plán pre prípad neúspešnej implementácie zmeny. Zmenový proces je riadený podľa ITIL metodiky na strane Objednávateľa a od Poskytovateľa sa očakáva plná súčinnosť a nasledovanie ITIL metodiky, postupov.
Nasadenie zmeny: samotné nasadenie zmeny je riadené procesom Release & Deployment management, ktorý zabezpečuje vývoj, testovanie a samotné nasadenie zmeny.
Vyhodnotenie a akceptácia zmeny: po nasadení zmeny bude výsledok vyhodnotený a akceptovaný. V prípade, že nie je možné nasadenie zmeny akceptovať, ale je nutné sa vrátiť k predošlému stavu nasleduje rollback. Po akceptovaní nasadenia zmeny, informuje o úspešnom nasadení Garant MK žiadateľa.
Po implementácii každej zmeny je potrebné vyhodnotiť, či daná zmena má vplyv na informácie o konfiguračných položkách a ak áno, Poskytovateľ vykoná aktualizáciu konfiguračnej databázy.
### Služba profylaktiky („cenníková služba, rozsah“)
V rámci profylaktiky Objednávateľ požaduje pravidelné prehodnocovanie nutnosti inštalácie nových verzií (upgradu) SW vybavenia infraštruktúrnych komponentov pre lokality podľa [tabuľka B: lokality pre profylaktické činnosti] v rozsahu podľa [tabuľka C: zoznam komponentov pre profylaktické činnosti]. Pod SW vybavením sa myslí firmware v prípade HW komponentov a operačný systém v prípade serverov a sieťových zariadení.
Poskytovateľ bude na pravidelnej báze (raz za 3 mesiace) analyzovať možnosti a vhodnosť upgradu popísaného výrobcom v priloženej dokumentácii. V prípade, že poskytovateľ vyhodnotí potrebu upgradu, vytvorí príslušnú Žiadosť o zmenu spolu s relevantnou dôvodovou dokumentáciou. Proces realizácie upgradu bude riadený po schválení Objednávateľom procesom Change manažment.
Pod službu Profylaktika poskytovateľ zahrnie aj Disaster Recovery testy. Poskytovateľ sa zaväzuje v definovaných pravidelných intervaloch vykonávať DR (disaster recovery) testy:
        - 1x ročne test výpadku primárneho datacentra s prepnutím všetkých služieb na záložné datacentrum
        - 1x ročne testy výpadkov všetkých vybraných komponentov: napájanie a záložné zdroje, core switch, core firewall, loadbalancer, SAN switch, storage, 4 vybrané HW servery, 10 vybraných virtuálnych serverov, v prípade rozšírenia existujúcej infraštruktúry o nové komponenty tieto budú taktiež zahrnuté do DR testov
        - 1x ročne test výpadku DB servera.
V rámci vykonávania DR testov musí Poskytovateľ:
        - Pripraviť ročný program DR testov s predbežným časovým harmonogramom.
        - Pripraviť plán realizácie jednotlivých testov, definovať potrebnú súčinnosť zákazníka a tretích strán, odkomunikovať plán dotknutým stranám a naplánovať samotnú realizáciu testov.
        - Zadefinovať postup každého testu, definovať potrebné manuálne aktivity a potrebnú súčinnosť tretích strán, ako aj očakávaný výsledok.
        - Vykonať jednotlivé testy, podrobne zdokumentovať priebeh testov, predovšetkým odchýlky od očakávaných výsledkov.
        - V prípade zistenia odchýlok navrhnúť technické a/alebo procesné opatrenia, ktoré umožnia úspešné vykonanie testu a po ich realizácii naplánovať opakovanie predmetného testu.
Poznámka: samotná implementácia technických opatrení je riadená pomocou procesu Change manažment.
## Služby ad-hoc činností zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti prevádzky informačných technológií
Očakávané oblasti ad-hoc činností vyvolaných procesmi change managementu sú popísané v nasledujúcich častiach. Fakturácia bude prebiehať na základe obojstranne schváleného rozsahu (časovej náročnosti) požadovanej služby.
### Služba technickej asistencie pri zmene parametrov zariadení datacentra
Služba vyžiadanej technickej asistencie spočívajúca v posúdení, prípadne návrhu úprav pri uvažovaných zmenách prevádzkových parametrov zariadení dátového centra vykonávaných s cieľom zvýšiť efektivitu činnosti prevádzkovaných zariadení, prípadne reagovať na vzniknutú havarijnú situáciu spôsobom, ktorý eliminuje alebo zníži nepriaznivé dôsledky neočakávaného technického zlyhania (poruchy) zariadení MK SR (prípadne iných organizácií rezortu) prevádzkovaných v datacentre [Kopčianska, Nám SNP, ???]
### Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby WAN MPLS
Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby WAN MPLS spočívajúca v odbornej expertíze a dohľade nad realizáciou vyžiadaných zmien parametrov služby WAN MPLS, prípadne nad realizáciou zmien na technických zariadeniach vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktoré sú so službou MPLS WAN bezprostredne prepojené.
### Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného HW a SW
Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného HW a SW spočívajúca v kontrole správnosti konkrétnych nastavení dodaného HW a SW v procese ich oživenia a v dohľade nad správnosťou vykonania potrebných nastavení.
### Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole správnosti parametrov systémov bezpečnostného perimetra IKT rezortu kultúry
Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole správnosti parametrov systémov bezpečnostného perimetra IKT rezortu kultúry spočívajúca v v dohľade nad správnym technickým vykonaním jednotlivých zmien v nastaveniach vyžadovaných v súvislosti s reakciou na zaznamenané alebo indikované bezpečnostné slabiny v technických komponentoch určujúcich bezpečnostný perimeter IKT rezortu.
### Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov prevádzkových politík informačných systémov
Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov prevádzkových politík informačných systémov spočívajúca v realizácii konkrétnych zmien dokumentov prevádzkových politík informačných systémov vyvolaných z dôvodov aktualizácie technických alebo prevádzkových parametrov jednotlivých komponentov IKT.
### Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií firmware pre IKT rezortu
Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií firmware pre IKT rezortu spočívajúca v konkrétnej aplikácii a následnej kontrole správnosti aplikácie opravných aktualizácii firmware IKT rezortu.
### Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení technických havárií IKT rezortu
Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení technických havárií IKT rezortu spočívajúca v odbornej expertíze a návrhu eliminačných krokov havárie pri riešení konkrétnych technických havárií IKT rezortu.
Kvalifikácia a experti
Kľúčový expert E1 – Koordinátor IKT projektov
        - minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti projektového riadenia; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti projektového riadenia; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - platný certifikát pre oblasť projektového riadenia; napr. PRINCE2, alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu.
Kľúčový expert E2 – Garant pre oblasť sieťovej infraštruktúry
        - minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti sieťovej infraštruktúry; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti sieťovej infraštruktúry; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - platný certifikát pre oblasť sieťovej infraštruktúry, napr. CCIE Enterprise Infrastructure, CCIE Enterprise Wireless, CCIE Data Center, CCIE Security, CCIE Service Provider, CCDE, CCIE Routing and Switching alebo ekvivalent niektorého z daných certifikátov od inej akreditovanej autority; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu.
Kľúčový expert E3– Garant pre oblasť ITSM procesy
        - minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti ITSM procesov; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti ITSM procesov; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - platný certifikát pre oblasť ITSM procesov; napr. ITIL Expert Certificate in IT Service Management alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu.
Kľúčový expert E4 – Garant pre oblasť informačnej bezpečnosti
        - minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti informačnej bezpečnosti; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti informačnej bezpečnosti; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - platný certifikát CISA (Certified Information Systems Auditor) alebo CISSP (Ceified Information Systems Security Proffesional) alebo ekvivalent niektorého z daných certifikátov od inej akreditovanej autority; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu
Kľúčový expert E5 Garant pre oblasť telekomunikačnej a video technológie
        - minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti telekomunikačnej a video technológie; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti telekomunikačnej a video technológie; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom,
        - platný certifikát CCNP Collaboration, prípadne ekvivalent tohto certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu